«СОГЛАСОВАНО»                                                                                            «УТВЕРЖДАЮ»

Главный Государственный санитарный врач по                                        Глава муниципального образования

# Ярцевскому, Духовщинскому, Кардымовскому районам                          Третьяковского сельского поселения

# Смоленской области                                                                                           Духовщинского района Смоленской области

_______________     Старовойтова Т.В.                                                           ______________                    Иванков А.Н.

подпись                                     Ф.И.О.	              подпись                                                          Ф.И.О.

«___»   _________ г.                                                                                              «___»    _________г.

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
 производственного контроля качества питьевой воды

в  д.Петрищево, Администрации Третьяковского сельского поселения

#### Духовщинского района Смоленской области

2020 год

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года No 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. N  1204 “Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды”

Рабочая программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Обеспечение населения питьевой водой в соответствующей требованиям санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

Рабочая программа утверждается на 5 лет.

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 года No 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водопровод в Третьяковском сельском поселении относится к централизованным системам холодного водоснабжения.

В соответствии со ст. 6 указанного закона, а также ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Водоснабжение населения в Третьяковском сельском поселении  осуществляется через водопроводную сеть.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Система водоснабжения   д. Петрищево Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской  области   состоит из:

- Водозаборные сооружения (артезианские скважины)- 2 шт.

- Водоприемные сооружения (водонапорные башня)- 1 шт.

- Водопроводные сети, общая протяженность -3,8 км.

- Водоразборные колонки – 11 штук

Водозабор в д. Петрищево  ул. Южная  работает круглогодично, в прерывистом режиме.  Водоотбор в течение года по скважине по счетчику – фактический.

Территория водозабора свободна от застройки, благоустроена.

Скважина находится в закрытом павильоне, несанкционированный доступ к которой посторонних лиц исключен. Скважина оборудована кранами для отбора проб воды.  Устье скважины герметично.

Водозаборный участок характеризуется удовлетворительным санитарным состоянием, потенциальные источники бактериологического и химического загрязнения отсутствуют. Результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (м3/час)30-35

Наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние:

Зона строгого режима 1 пояса артскважины радиусом 30 м. не ограждена, в зоне расположена водонапорная башня

ЗСО 2 пояса артскважины – земельные участки под сенокосами.

# Геологическая характеристика водозабора на Артскважине № 3414,  д. Петрищево ул. Южная, рабочая          (установлен насос с частотным регулированием):

год бурения  -1987 год

глубина скважины (м) -90

эксплуатационный горизонт D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный горизонт

статический уровень на момент бурения (м)-78

динамический уровень (м) 30,0

марка насоса и глубина погружения ЭЦВ-6-6,5-105

протяженность водопровода (км)- 3,1

количество зарегистрированного населения -  150 человек, которые пользуются централизованным водоснабжением. Схема расположения инженерных устройств системы централизованного водоснабжения прилагается.

Перечень контролируемых показателей приведен в Приложении 1, периодичность отбора проб указана в приложении 2.

Исследования качества питьевой воды, подаваемого населению, выполняются  лабораторией Сафоновского  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Смоленской области», аттестат аккредитации № 1446 от 03.04.2019г.

По результатам лабораторного контроля качества воды ежемесячно проводится оценка работы системы водоснабжения.

О каждом результате лабораторного исследования воды, не соответствующем гигиеническим нормативам, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах информируется немедленно.

При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий, и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.

. При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.

. Исследования питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводятся также по эпидемиологическим показаниям по решению центра госсанэпиднадзора.

При возникновении аварийных ситуаций в системе водоснабжения, Администрация Третьяковского сельского поселения Духовщинского района немедленно принимает меры по устранению аварийной ситуации и предупреждению ухудшения качества воды, подаваемой населению. После устранения аварии проводятся мероприятия по обеспечению надлежащего качества питьевой воды, подаваемой населению, с обязательным отбором контрольных проб для проверки качества подаваемой воды и ее соответствия гигиеническим нормативам.

Информирование Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области и территориального  отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах о возникшей аварийной ситуации в системе водоснабжения, мерах, принимаемых для ее устранения и обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества производится немедленно с момента непосредственного обнаружения аварии до выполнения всех надлежащих мероприятий по ее устранению.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ИХ НОРМАТИВЫ,

УСТАНОВЛЕННЫЕ САНИТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ.

| № П.П. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |
| 1 | Запах | баллы | 2 |
| 2 | Привкус | -"- | 2 |
| 3 | Цветность | градусы | 20 |
| 4 | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 1,5 |

Микробиологические

|  | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| 6 | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| 7 | Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |

Обобщенные показатели

| 8 | Водородный показатель | единицы pН | в пределах 6-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) |
| 10 | Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) |
| 11 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |
| 12 | Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |
| 13 | Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |

Неорганические вещества

| 14 | Алюминий (Al) | мг/л | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Барий (Ва) | -"- | 0,1 |
| 16 | Бериллий (Ве) | -"- | 0,0002 |
| 17 | Бор (В, суммарно) | -"- | 0,5 |
| 18 | Железо (Fe, суммарно) | -"- | 0,3 (1,0) |
| 19 | Кадмий (Cd, суммарно) | -"- | 0,001 |
| 20 | Марганец (Мn, суммарно) | -"- | 0,1(0,5) |
| 21 | Медь (Сu, суммарно) | -"- | 1,0 |
| 22 | Молибден (Мо, суммарно) | -"- | 0,25 |
| 23 | Мышьяк (As, суммарно) | -"- | 0,05 |
| 24 | Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 |
| 25 | Нитраты (по ) | -"- | 45 |
| 26 | Ртуть (Hg, суммарно) | -"- | 0,0005 |
| 27 | Свинец (Рb, суммарно) | -"- | 0,03 |
| 28 | Селен (Se, суммарно) | -"- | 0,01 |
| 29 | Стронций (Sr) | -"- | 7,0 |
| 30 | Сульфаты (SO) | -"- | 500 |
| 31 | Фториды (F) |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 | - I и II | -"- | 1,5 |
| 34 | - III | -"- | 1,2 |
| 35 | Хлориды (Сl) | -"- | 350 |
| 36 | Хром (Сr ) | -"- | 0,05 |
| 37 | Цианиды (CN'') | -"- | 0,035 |
| 38 | Цинк (Zn) | -"- | 5,0 |
| 39 |  |  |  |
| 40 | -ГХЦГ (линдан) | -"- | 0,002 |
| 41 | ДДТ (сумма изомеров) | -"- | 0,002 |
| 42 | 2,4-Д | -"- | 0,03 |

Органические вещества

| 43 | Удельная суммарная альфа -активность | Бк/кг | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1,0 |
| 45 | Радионуклиды |  |  |
| 46 | Радон ((222)Rn) | Бк/кг | 60 |

Приложение 2

Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований (испытаний), перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды.

Для подземных источников (артезианские скважины)

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для подземных Источников (п.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01) |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) |  |  |
| Паразитологические | не проводятся |  |  |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) |  |  |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) |  |  |
| Неорганические и органические вещества | 1раз в год |  |  |
| Радиологические | 1 раз в год |  |  |

Перед поступлением в распределительную сеть (резервуар чистой воды)

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При численности населения до 20тыс. чел. (п.4.4 СанПиН 2.1.4.1074-01, п.2 Прим.) |
| Микробиологические | ежемесячно |  |  |
| Паразитологические | не проводятся |  |  |
| Органолептические | ежемесячно |  |  |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) |  |  |
| Неорганические и органические вещества | 1раз в год |  |  |
| Радиологические | 1 раз в год |  |  |

В распределительной водопроводной сети (водозаборные колонки)

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При численности населения до 10тыс. чел. (п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01) |
| Микробиологические | 2 раза в месяц |  |  |
| Паразитологические | не проводятся |  |  |
| Органолептические | 2 раза в месяц |  |  |
| Обобщенные показатели | Не проводятся |  |  |
| Неорганические и органические вещества | Не проводятся |  |  |
| Радиологические | Не проводятся |  |  |

Календарный график отбора проб воды и проведения их исследования (испытания) на 2020 год.

Точка отбора:  Артскважина  № 3414, д. Петрищево ул. Южная  (рабочая)

| №п/п | Виды показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во проб за год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | декабрь |  |  |
| 1 | ## Микробиологические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | Исследование воды проводится лабораторией Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
| 2 | ## Органолептические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  |
| 3 | ## Обобщенные |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  |
| 4 | ## Радиологические |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | ## Паразитологические | Не определяются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ## Неорганические |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Точка отбора:  Водонапорная башня  №1, д. Петрищево, ул.Южная  (рабочая)

| №п/п | Виды показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во проб за год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | декабрь |  |  |
| 1 | ## Микробиологические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Исследование воды проводится лабораторией Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
| 2 | ## Органолептические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |
| 3 | ## Обобщенные |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  |
| 4 | ## Радиологические |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | ## Паразитологические | Не определяются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ## Неорганические |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в распределительной водопроводной сети наиболее возвышенных и тупиковых участках (водоразборные колонки), а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Точка отбора:  Ул. Южная, дом 5, д. Петрищево  внутридомовая водопроводная сеть

| №п/п | Виды показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во проб за год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | декабрь |  |  |
| 1 | ## Микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | Исследование воды проводится лабораторией Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
| 2 | ## Органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  |
| 6 | ## Неорганические (железо) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Водозабор в д. Петрищево  ул. Заречная работает круглогодично, в прерывистом режиме.  Водоотбор в течение года по скважине по счетчику – фактический.

Территория водозабора свободна от застройки, благоустроена.

Скважина находится в закрытом павильоне, несанкционированный доступ к которой посторонних лиц исключен. Скважина оборудована кранами для отбора проб воды.  Устье скважины герметично.

Водозаборный участок характеризуется удовлетворительным санитарным состоянием, потенциальные источники бактериологического и химического загрязнения отсутствуют. Результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (м3/час)30-35

Наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние:

Зона строгого режима 1 пояса артскважины радиусом 30 м. не ограждена, в зоне расположена водонапорная башня

ЗСО 2 пояса артскважины – приусадебные участки.

# Геологическая характеристика водозабора на Артскважине № 2,  д. Петрищево ул. Заречная:

год бурения  -1976 год

глубина скважины (м) -117

эксплуатационный горизонт D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный горизонт

статический уровень на момент бурения (м)-18

динамический уровень (м)  18,5-20,0

марка насоса и глубина погружения ЭЦВ-6,80/120

протяженность водопровода (км)- 0,7

количество зарегистрированного населения -  29 человек, которые пользуются централизованным водоснабжением. Схема расположения инженерных устройств системы централизованного водоснабжения прилагается.

Перечень контролируемых показателей приведен в Приложении 1, периодичность отбора проб указана в приложении 2.

Исследования качества питьевой воды, подаваемого населению, выполняются  лабораторией Сафоновского  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Смоленской области», аттестат аккредитации № 1446 от 03.04.2019г.

По результатам лабораторного контроля качества воды ежемесячно проводится оценка работы системы водоснабжения.

О каждом результате лабораторного исследования воды, не соответствующем гигиеническим нормативам, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах информируется немедленно.

При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий, и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.

. При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.

. Исследования питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводятся также по эпидемиологическим показаниям по решению центра госсанэпиднадзора.

При возникновении аварийных ситуаций в системе водоснабжения, Администрация Третьяковского сельского поселения Духовщинского района немедленно принимает меры по устранению аварийной ситуации и предупреждению ухудшения качества воды, подаваемой населению. После устранения аварии проводятся мероприятия по обеспечению надлежащего качества питьевой воды, подаваемой населению, с обязательным отбором контрольных проб для проверки качества подаваемой воды и ее соответствия гигиеническим нормативам.

Информирование Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области и территориального  отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах о возникшей аварийной ситуации в системе водоснабжения, мерах, принимаемых для ее устранения и обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества производится немедленно с момента непосредственного обнаружения аварии до выполнения всех надлежащих мероприятий по ее устранению.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ИХ НОРМАТИВЫ,

УСТАНОВЛЕННЫЕ САНИТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ.

| № П.П. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |
| 1 | Запах | баллы | 2 |
| 2 | Привкус | -"- | 2 |
| 3 | Цветность | градусы | 20 |
| 4 | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 1,5 |

Микробиологические

|  | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| 6 | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| 7 | Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |

Обобщенные показатели

| 8 | Водородный показатель | единицы pН | в пределах 6-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) |
| 10 | Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) |
| 11 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |
| 12 | Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |
| 13 | Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |

Неорганические вещества

| 14 | Алюминий (Al) | мг/л | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Барий (Ва) | -"- | 0,1 |
| 16 | Бериллий (Ве) | -"- | 0,0002 |
| 17 | Бор (В, суммарно) | -"- | 0,5 |
| 18 | Железо (Fe, суммарно) | -"- | 0,3 (1,0) |
| 19 | Кадмий (Cd, суммарно) | -"- | 0,001 |
| 20 | Марганец (Мn, суммарно) | -"- | 0,1(0,5) |
| 21 | Медь (Сu, суммарно) | -"- | 1,0 |
| 22 | Молибден (Мо, суммарно) | -"- | 0,25 |
| 23 | Мышьяк (As, суммарно) | -"- | 0,05 |
| 24 | Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 |
| 25 | Нитраты (по ) | -"- | 45 |
| 26 | Ртуть (Hg, суммарно) | -"- | 0,0005 |
| 27 | Свинец (Рb, суммарно) | -"- | 0,03 |
| 28 | Селен (Se, суммарно) | -"- | 0,01 |
| 29 | Стронций (Sr) | -"- | 7,0 |
| 30 | Сульфаты (SO) | -"- | 500 |
| 31 | Фториды (F) |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 | - I и II | -"- | 1,5 |
| 34 | - III | -"- | 1,2 |
| 35 | Хлориды (Сl) | -"- | 350 |
| 36 | Хром (Сr ) | -"- | 0,05 |
| 37 | Цианиды (CN'') | -"- | 0,035 |
| 38 | Цинк (Zn) | -"- | 5,0 |
| 39 |  |  |  |
| 40 | -ГХЦГ (линдан) | -"- | 0,002 |
| 41 | ДДТ (сумма изомеров) | -"- | 0,002 |
| 42 | 2,4-Д | -"- | 0,03 |

Органические вещества

| 43 | Удельная суммарная альфа -активность | Бк/кг | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1,0 |
| 45 | Радионуклиды |  |  |
| 46 | Радон ((222)Rn) | Бк/кг | 60 |

Приложение 2

Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований (испытаний), перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды.

Для подземных источников (артезианские скважины)

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для подземных Источников (п.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01) |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) |  |  |
| Паразитологические | не проводятся |  |  |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) |  |  |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) |  |  |
| Неорганические и органические вещества | 1раз в год |  |  |
| Радиологические | 1 раз в год |  |  |

Перед поступлением в распределительную сеть (резервуар чистой воды)

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При численности населения до 20тыс. чел. (п.4.4 СанПиН 2.1.4.1074-01, п.2 Прим.) |
| Микробиологические | ежемесячно |  |  |
| Паразитологические | не проводятся |  |  |
| Органолептические | ежемесячно |  |  |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) |  |  |
| Неорганические и органические вещества | 1раз в год |  |  |
| Радиологические | 1 раз в год |  |  |

В распределительной водопроводной сети (водозаборные колонки)

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При численности населения до 10тыс. чел. (п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01) |
| Микробиологические | 2 раза в месяц |  |  |
| Паразитологические | не проводятся |  |  |
| Органолептические | 2 раза в месяц |  |  |
| Обобщенные показатели | Не проводятся |  |  |
| Неорганические и органические вещества | Не проводятся |  |  |
| Радиологические | Не проводятся |  |  |

Календарный график отбора проб воды и проведения их исследования (испытания) на 2020 год.

Точка отбора:  Артскважина № 2, д. Петрищево ул. Заречная  (рабочая)

| №п/п | Виды показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во проб за год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | декабрь |  |  |
| 1 | ## Микробиологические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | Исследование воды проводится лабораторией Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
| 2 | ## Органолептические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  |
| 3 | ## Обобщенные |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  |
| 4 | ## Радиологические |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | ## Паразитологические | Не определяются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ## Неорганические |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Точка отбора:  Водонапорная башня  №1, д. Петрищево, ул.Заречная  (рабочая)

| №п/п | Виды показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во проб за год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | декабрь |  |  |
| 1 | ## Микробиологические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Исследование воды проводится лабораторией Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
| 2 | ## Органолептические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |
| 3 | ## Обобщенные |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  |
| 4 | ## Радиологические |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | ## Паразитологические | Не определяются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ## Неорганические |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в распределительной водопроводной сети наиболее возвышенных и тупиковых участках (водоразборные колонки), а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Точка отбора:  Ул. Заречная, дом 1, д. Петрищево  внутридомовая водопроводная сеть

| №п/п | Виды показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во проб за год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | декабрь |  |  |
| 1 | ## Микробиологические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | Исследование воды проводится лабораторией Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
| 2 | ## Органолептические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  |
| 6 | ## Неорганические (железо) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Состояние водопроводных сетей протяженностью – 3,8 км., год  прокладки  1967-1992г. г, степень износа-90%.

Используемые в конструкции водопроводных сетей и сооружений материалы: чугун, сталь, асбест, полиэтилен.

Глава муниципального образования

Третьяковского сельского поселения

Подпись_______________                                                                           А.Н.Иванков

Подпись_______________

ответственное за составление рабочей программы                                  В.М.Шевчук

номер контактного телефона  8(48166) 2-71-42, 2-71-47