### «СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора

по Смоленской области в Ярцевском, Кардымовском,                                                                            Глава Администрации

Духовщинском  районах                                                                                                      Третьяковского сельского поселения

_________________ Рябченко А.А.                                                                                     _________________ Иванков А.Н.

(подпись)                                  Ф.И.О.                                                                                                                                                                 (подпись)                                  Ф.И.О.

«___»_____________20___г.                                                                                                «___»_____________20___г.

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
 производственного контроля качества питьевой воды

#### Водозабор д. Спас - Углы 2 Администрации Третьяковского сельского поселения

#### Духовщинского района Смоленской области

2014 год

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

#### Централизованная система водоснабжения д. Спас - Углы 2

#### Администрации Третьяковского сельского поселения

#### Духовщинского района  Смоленской области

Централизованная система водоснабжения д. Спас-Углы  2  представляет собой комплекс инженерных сооружений в состав которых входит:

- Водозаборные сооружения (артезианские скважины) - 1

- Водоприемные сооружения (водонапорные башня) - 1

- Водопроводные сети, общая протяженность 3,3 км

###### Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

Артскважина № б/н (согласно учетной карточки буровой скважины)

д. Спас - Углы

год бурения  1978 год

глубина скважины (м) 110

эксплуатационный горизонт D3pl-hv водоносный плавско - хованский карбонатный горизонт

статический уровень на момент бурения (м) 36

динамический уровень (м) 10

марка насоса и глубина погружения: эл. насос ЭПН6-10 × 80

конструкция скважины по учетной карточке: трубы 168 мм от 00 до 91 м, трубы 146 мм от 88 до 110 м

химический состав воды по учетной карточке – согласно прилагаемой учетной карточки буровой скважины.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в местах водозабора (водоподъемные сооружения – насосные станции первого подъема), в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  - 2 раза по сезонам года;

Паразитологические показатели – не проводятся;

Органолептические показатели - 2 раза по сезонам года;

Обобщенные показатели – 2 раза по сезонам года;

Неорганические и органические вещества показатели – 1 раз в год;

Радиологические показатели – 1 раз в 5 лет.

| Наименование водозабора (номер скважины) | Виды показателей | # Обоснование | зима |  |  | весна |  |  | лето |  |  | осень |  |  | Количество проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Артскважина № б/н д. Спас – Углы 2 | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  |  |  |  | 1 1 1 1 |  |  |  |  |  | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 |  |
|  | ## Обобщенные - водородный показатель - общая минерализация - общая жесткость - окисляемость перманганатная | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  | + + + + |  |  |  |  |  | + + + + | 2 2 2 2 |  |
|  | ## Неорганические - железо - стронций - сульфаты - фториды - хлориды - полифосфаты - аммиак - нитриты | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  | - + |  |  |  |  |  |  | + + + + + + + + + | ежегодно1 раз в год 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
|  | ## Радиологические - общая альфа-радиоактивность - общая бетта-радиоактивность | Определяют радиационную безопасность питьевой воды | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в 5 лет 1 1 |  |

наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние

Зона строгого режима 1 пояса артскважины радиусом 30 метров не ограждена, в зоне расположена водонапорная башня

ЗСО 2 пояса артскважины – территория – приусадебные участки

Водопроводные сети

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в местах водозабора (водоподъемные сооружения – насосные станции первого подъема), в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  - 4 раза в год;

Органолептические показатели - 4 раза в год;

| Наименование распределительной сети |  | Виды показателей | # Обоснование | зима |  |  | весна |  |  | лето |  |  | осень |  |  | Колличество проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
|  | Колонка №1 ул. Хуторская | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |
|  |  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |
|  | Колонка № 2 ул. Заречная | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |  |
|  |  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |  |

Разводящая сеть

|  | Развод. сеть (адрес точки отбора проб,№ точки на карте) |  | омч | ОКБ | ТКБ | мутность | железо | РН | Общ.жесткость | Сухой остаток | хлориды | сульфаты | щелочноть | кальций | магний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Спас – Углы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Развод. сеть (адрес точки отбора проб,№ точки на карте) |  | омч | ОКБ | ТКБ | мутность | железо | РН | Общ.жесткость | Сухой остаток | хлориды | сульфаты | щелочноть | кальций | магний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Спас - Углы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации

Подпись_______________                                                                           Ф.И.О. Иванков А.Н.

Должностное лицо,                                                                                                                                                                                                                   подпись

Ответственное лицо за составление

рабочей программы                                                                                    Ф.И.О. Шаршкова В.А.  номер контактного телефона (848166)  2-72-83